## Tabella 1
| BOD5 |  |  | COD |  |  | SS
| mg/l - in ingresso | mg/l - allo scarico | % di abbattimento | mg/l - in ingresso | mg/l - allo scarico | % di abbattimento | mg/l - in ingresso | mg/l allo scarico | % di abbattimento
Data/Limite (152/2006) |  | 25 |  |  | 125 |  |  | 35
2019-01-29 | 45 | 10 | 77.78% | 153 | 25 | 83.66% | 47.2 | 5.8 | 87.71%
2019-04-16 | 22 | 14 | 36.36% | 39 | 27 | 30.77% | 8 | 4 | 50%
2019-06-10 | 21 | 10 | 52.38% | 37 | 19 | 48.65% | 10 | 4 | 60%
2019-12-03 | 6 | 5 | 16.67% | 17 | 10 | 41.18% | 20 | 20 | 0%
media | 23.5 | 9.75 | 45.8% | 61.5 | 20.25 | 51.06% | 21.3 | 8.45 | 49.43%
min | 6 | 5 | 16.67% | 17 | 10 | 30.77% | 8 | 4 | 0%
max | 45 | 14 | 77.78% | 153 | 27 | 83.66% | 47.2 | 20 | 87.71%
% medie di abbattimento |  |  | 45.8% |  |  | 51.06% |  |  | 49.43%

## P
Data | P totale
| mg/l - in ingresso | mg/l - allo scarico | % di abbattimento
2019-01-29 | 4.3 | 3.5 | 18.6%
2019-04-16 | 1.46 | 0.28 | 80.82%
2019-06-10 | 0.97 | 0.75 | 22.68%
2019-12-03 | 0.97 | 1.13 | -16.49%
MEDIA | 1.925 | 1.415 | 26.4%
MINIMO | 0.97 | 0.28 | -16.49%
MASSIMO | 4.3 | 3.5 | 80.82%
% media di abbattimento |  |  | 26.4%

## N
Data | NH4 |  |  | N NO3 |  |  | N NO2 |  |  | N totale
| mg/l - in ingresso | mg/l - allo scarico | % di abbattimento | mg/l - in ingresso | mg/l - allo scarico | % di abbattimento | mg/l - in ingresso | mg/l - allo scarico | % di abbattimento | mg/l - in ingresso | mg/l - allo scarico | % di abbattimento
2019-01-29 | 28.2 | 0 | 100% | [6 empty] | 24.1 | 12.3 | 48.96%
2019-04-16 | 13 | 13 | 0% | 0.5 | 1.09 |  | 0.1 | 0.09 |  | 12.6 | 11.28 | 10.48%
2019-06-10 | 5.15 | 0.14 | 97.28% | [6 empty] | 7.25 | 5.69 | 21.52%
2019-12-03 | 3.89 | 0.28 | 92.8% | 0.71 | 3.75 |  | 0 | 0 |  | 5.25 | 5.44 | -3.619%
MEDIA | 12.56 | 3.355 | 72.52% | 0.605 | 2.42 | nc | 0.05 | 0.045 | nc | 12.3 | 8.6775 | 19.33%
MINIMO | 3.89 | 0 | 0% | 0.5 | 1.09 | nc | 0 | 0 | nc | 5.25 | 5.44 | -3.619%
MASSIMO | 28.2 | 13 | 100% | 0.71 | 3.75 | nc | 0.1 | 0.09 | nc | 24.1 | 12.3 | 48.96%
% media di abbattimento | [11 empty] | 19.33%