## Tabella 1
| BOD5 |  |  | COD |  |  | SS
| mg/l - in ingresso | mg/l - allo scarico | % di abbattimento | mg/l - in ingresso | mg/l - allo scarico | % di abbattimento | mg/l - in ingresso | mg/l allo scarico | % di abbattimento
Data/Limite (152/2006) |  | 25 |  |  | 125 |  |  | 35
2019-01-02 | 195 | 15 | 92.31% | 325 | 48.7 | 85.02% | 40 | 4 | 90%
2019-01-07 | 180 | 7 | 96.11% | 339 | 20 | 94.1% | 57 | 4 | 92.98%
2019-01-14 | 220 | 5 | 97.73% | 344 | 27 | 92.15% | 60 | 4 | 93.33%
2019-01-21 | 280 | 10 | 96.43% | 531 | 23 | 95.67% | 180 | 6 | 96.67%
2019-01-29 | 230 | 13 | 94.35% | 400 | 35 | 91.25% | 50 | 7 | 86%
2019-02-05 | 190 | 12 | 93.68% | 386 | 26 | 93.26% | 25 | 4 | 84%
2019-02-20 | 200 | 22 | 89% | 433 | 61 | 85.91% | 80 | 4 | 95%
2019-02-27 | 250 | 19 | 92.4% | 429 | 32 | 92.54% | 60 | 4 | 93.33%
2019-03-04 | 225 | 15 | 93.33% | 404 | 25 | 93.81% | 110 | 4 | 96.36%
2019-03-25 | 317 | 13 | 95.9% | 647 | 22 | 96.6% | 360 | 5 | 98.61%
2019-04-01 | 90 | 10 | 88.89% | 235 | 29 | 87.66% | 40 | 4 | 90%
2019-04-09 | 160 | 9 | 94.38% | 278 | 28 | 89.93% | 50 | 4 | 92%
2019-04-17 | 200 | 12 | 94% | 391 | 34 | 91.3% | 80 | 4 | 95%
2019-04-23 | 110 | 5 | 95.45% | 260 | 23 | 91.15% | 68 | 4 | 94.12%
2019-04-29 | 66 | 7 | 89.39% | 133 | 21 | 84.21% | 26 | 4 | 84.62%
2019-05-07 | 70 | 15 | 78.57% | 199 | 37 | 81.41% | 40 | 6 | 85%
2019-05-15 | 93 | 12 | 87.1% | 224 | 29 | 87.05% | 40 | 4 | 90%
2019-05-20 | 33 | 8 | 75.76% | 89 | 20 | 77.53% | 10 | 10 | 0%
2019-05-28 | 140 | 10 | 92.86% | 221 | 29 | 86.88% | 70 | 4 | 94.29%
2019-06-03 | 86 | 10 | 88.37% | 141 | 29 | 79.43% | 20 | 4 | 80%
2019-06-11 | 170 | 13 | 92.35% | 318 | 29 | 90.88% | 40 | 4 | 90%
2019-06-19 | 57 | 5 | 91.23% | 250 | 31 | 87.6% | 60 | 4 | 93.33%
2019-06-24 | 80 | 5 | 93.75% | 114 | 15 | 86.84% | 20 | 4 | 80%
2019-07-02 | 60 | 8 | 86.67% | 154 | 23 | 85.06% | 70 | 4 | 94.29%
2019-07-10 | 40 | 10 | 75% | 84 | 25 | 70.24% | 10 | 4 | 60%
2019-07-15 | 200 | 5 | 97.5% | 336 | 15 | 95.54% | 90 | 8 | 91.11%
2019-07-23 | 70 | 10 | 85.71% | 137 | 33 | 75.91% | 10 | 5 | 50%
2019-07-31 | 75 | 6 | 92% | 125 | 18 | 85.6% | 18 | 4 | 77.78%
2019-08-05 | 30 | 6 | 80% | 57 | 19 | 66.67% | 6 | 4 | 33.33%
2019-08-13 | 40 | 5 | 87.5% | 69 | 14 | 79.71% | 10 | 4 | 60%
2019-08-21 | 190 | 8 | 95.79% | 322 | 21.4 | 93.35% | 20 | 5 | 75%
2019-08-26 | 90 | 6 | 93.33% | 158 | 19 | 87.97% | 50 | 4 | 92%
2019-09-03 | 50 | 6 | 88% | 131 | 18 | 86.26% | 60 | 4 | 93.33%
2019-09-11 | 120 | 8 | 93.33% | 236 | 26 | 88.98% | 50 | 4 | 92%
2019-09-16 | 47 | 5 | 89.36% | 126 | 15 | 88.1% | 108 | 4 | 96.3%
2019-09-24 | 22 | 10 | 54.55% | 73 | 30 | 58.9% | 28 | 4 | 85.71%
2019-10-02 | 100 | 8 | 92% | 298 | 33 | 88.93% | 40 | 4 | 90%
2019-10-07 | 127 | 5 | 96.06% | 227 | 17 | 92.51% | 60 | 4 | 93.33%
2019-10-15 | 340 | 8 | 97.65% | 836 | 22 | 97.37% | 380 | 4 | 98.95%
2019-10-23 | 60 | 15 | 75% | 184 | 34 | 81.52% | 79 | 6 | 92.41%
2019-10-28 | 110 | 7 | 93.64% | 202 | 21 | 89.6% | 88 | 4 | 95.45%
2019-11-05 | 102 | 8 | 92.16% | 347 | 21 | 93.95% | 50 | 4 | 92%
2019-11-13 | 190 | 20 | 89.47% | 263 | 40 | 84.79% | 60 | 20 | 66.67%
2019-11-18 | 75 | 5 | 93.33% | 141 | 19 | 86.52% | 50 | 4 | 92%
2019-11-26 | 80 | 8 | 90% | 217 | 29 | 86.64% | 140 | 10 | 92.86%
2019-12-04 09:00 | 227 | 6 | 97.36% | 378 | 21 | 94.44% | 150 | 4 | 97.33%
2019-12-09 | 65 | 5 | 92.31% | 100 | 16 | 84% | 10 | 6 | 40%
2019-12-17 | 165 | 9 | 94.55% | 275 | 30 | 89.09% | 170 | 5 | 97.06%
2019-12-23 | 65 | 5 | 92.31% | 137 | 17 | 87.59% | 20 | 4 | 80%
2019-12-31 | 165 | 8 | 95.15% | 254 | 23 | 90.94% | 88 | 4 | 95.45%
media | 130.94 | 9.24 | 90.26% | 259.16 | 25.862 | 87.05% | 70.02 | 4.94 | 84.38%
min | 22 | 5 | 54.55% | 57 | 14 | 58.9% | 6 | 4 | 0%
max | 340 | 22 | 97.73% | 836 | 61 | 97.37% | 380 | 20 | 98.95%
% medie di abbattimento |  |  | 90.26% |  |  | 87.05% |  |  | 84.38%

## P
Data | P totale
| mg/l - in ingresso | mg/l - allo scarico | % di abbattimento
2019-01-02 | 9.87 | 0.58 | 94.12%
2019-01-07 | 12 | 0.54 | 95.5%
2019-01-14 | 9.43 | 0.39 | 95.86%
2019-01-21 | 14.1 | 0.51 | 96.38%
2019-01-29 | 13.2 | 1.97 | 85.08%
2019-02-05 | 14.7 | 0.55 | 96.26%
2019-02-20 | 12.9 | 0.49 | 96.2%
2019-02-27 | 12.7 | 2.27 | 82.13%
2019-03-04 | 8.36 | 0.42 | 94.98%
2019-03-25 | 17.9 | 1.84 | 89.72%
2019-04-01 | 6.94 | 1 | 85.59%
2019-04-09 | 9.9 | 2.02 | 79.6%
2019-04-17 | 10.4 | 1.76 | 83.08%
2019-04-23 | 6.05 | 0.93 | 84.63%
2019-04-29 | 5.49 | 1.78 | 67.58%
2019-05-07 | 10 | 3.03 | 69.7%
2019-05-15 | 5.45 | 1.85 | 66.06%
2019-05-20 | 2.47 | 1.49 | 39.68%
2019-05-28 | 7.22 | 1.71 | 76.32%
2019-06-03 | 2.3 | 0.84 | 63.48%
2019-06-11 | 6.86 | 0.86 | 87.46%
2019-06-19 | 5.49 | 1.47 | 73.22%
2019-06-24 | 1.77 | 0.24 | 86.44%
2019-07-02 | 6.14 | 0.6 | 90.23%
2019-07-10 | 2.38 | 0.44 | 81.51%
2019-07-15 | 2.76 | 0.58 | 78.99%
2019-07-23 | 1.1 | 1.47 | -33.64%
2019-07-31 | 4.53 | 0.46 | 89.85%
2019-08-05 | 1.31 | 0.29 | 77.86%
2019-08-13 | 2.07 | 0.28 | 86.47%
2019-08-21 | 5.26 | 1.25 | 76.24%
2019-08-26 | 4 | 0.8 | 80%
2019-09-03 | 4.95 | 0.12 | 97.58%
2019-09-11 | 7.82 | 1.26 | 83.89%
2019-09-16 | 3.09 | 1.66 | 46.28%
2019-09-24 | 8.38 | 2.25 | 73.15%
2019-10-02 | 9.32 | 0.94 | 89.91%
2019-10-07 | 3.56 | 0.33 | 90.73%
2019-10-15 | 4.73 | 1.49 | 68.5%
2019-10-23 | 7.06 | 1.98 | 71.95%
2019-10-28 | 3.09 | 0.74 | 76.05%
2019-11-05 | 5.15 | 0.35 | 93.2%
2019-11-13 | 8.17 | 1.43 | 82.5%
2019-11-18 | 1.7 | 0.45 | 73.53%
2019-11-26 | 7.27 | 0.5 | 93.12%
2019-12-04 09:00 | 7.43 | 0.42 | 94.35%
2019-12-09 | 3 | 0.18 | 94%
2019-12-17 | 9.07 | 0.45 | 95.04%
2019-12-23 | 4.13 | 0.39 | 90.56%
2019-12-31 | 8.81 | 0.91 | 89.67%
MEDIA | 6.8356 | 1.0112 | 80.41%
MINIMO | 1.1 | 0.12 | -33.64%
MASSIMO | 17.9 | 3.03 | 97.58%
% media di abbattimento |  |  | 81.3%

## N
Data | NH4 |  |  | N NO3 |  |  | N NO2 |  |  | N totale
| mg/l - in ingresso | mg/l - allo scarico | % di abbattimento | mg/l - in ingresso | mg/l - allo scarico | % di abbattimento | mg/l - in ingresso | mg/l - allo scarico | % di abbattimento | mg/l - in ingresso | mg/l - allo scarico | % di abbattimento
2019-01-02 | 30.5 | 0.14 | 99.54% | 0 | 6.8 |  | 0 | 0 |  | 34.2 | 8.88 | 74.04%
2019-01-07 | 29.1 | 0.25 | 99.14% | 0 | 4.49 |  | 0.32 | 0.52 |  | 37.2 | 6.37 | 82.88%
2019-01-14 | 33.4 | 0.14 | 99.58% | 0 | 4.29 |  | 0.11 | 0.03 |  | 44.2 | 6.68 | 84.89%
2019-01-21 | 31.5 | 0.17 | 99.46% | 0 | 4.47 |  | 0.48 | 0 |  | 41.7 | 6.73 | 83.86%
2019-01-29 | 32.4 | 9.93 | 69.35% | 0 | 5.79 |  | 0 | 0.14 |  | 36.5 | 14.2 | 61.1%
2019-02-05 | 36.6 | 4.27 | 88.33% | 0 | 6.96 |  | 0 | 0.07 |  | 40.9 | 11.6 | 71.64%
2019-02-20 | 32.7 | 1.76 | 94.62% | 0.26 | 7.47 |  | 0.97 | 0.07 |  | 33.9 | 11.4 | 66.37%
2019-02-27 | 34.1 | 0.47 | 98.62% | 0 | 8.39 |  | 0 | 0.06 |  | 40.3 | 12 | 70.22%
2019-03-04 | 31.1 | 0.32 | 98.97% | 0 | 4.49 |  | 0 | 0.06 |  | 43.5 | 7.38 | 83.03%
2019-03-25 | 33.6 | 0.17 | 99.49% | 0 | 5.51 |  | 0 | 0.04 |  | 47.1 | 7.67 | 83.72%
2019-04-01 | 23.9 | 0.93 | 96.11% | 0 | 4.28 |  | 0 | 0 |  | 28.3 | 6.78 | 76.04%
2019-04-09 | 21.5 | 1.24 | 94.23% | 0 | 6.3 |  | 0 | 0.03 |  | 23.3 | 8.48 | 63.61%
2019-04-17 | 24.2 | 2.08 | 91.4% | 0 | 6.06 |  | 0 | 0.08 |  | 28.64 | 7.96 | 72.21%
2019-04-23 | 21 | 0.9 | 95.71% | 0 | 5.41 |  | 0 | 0.04 |  | 25.5 | 7.27 | 71.49%
2019-04-29 | 12.7 | 0.33 | 97.4% | 0 | 6.2 |  | 0 | 0 |  | 28.2 | 7.65 | 72.87%
2019-05-07 | 21 | 3.05 | 85.48% | 0 | 7.14 |  | 0 | 0.09 |  | 20.8 | 10.8 | 48.08%
2019-05-15 | 23.1 | 3 | 87.01% | 0 | 6.07 |  | 0 | 0.1 |  | 21.2 | 9.26 | 56.32%
2019-05-20 | 11.6 | 1.14 | 90.17% | 0.38 | 3.76 |  | 0.38 | 0 |  | 13.4 | 6.49 | 51.57%
2019-05-28 | 17.7 | 1.61 | 90.9% | 0 | 7.33 |  | 0 | 0.05 |  | 18.4 | 9.29 | 49.51%
2019-06-03 | 16 | 1.43 | 91.06% | 0 | 5.66 |  | 0 | 0.05 |  | 18.7 | 9.78 | 47.7%
2019-06-11 | 15.1 | 1.26 | 91.66% | 0 | 5.05 |  | 0 | 0 |  | 17 | 7.66 | 54.94%
2019-06-19 | 14.9 | 2.34 | 84.3% | 0 | 3.57 |  | 0 | 0.06 |  | 19.9 | 6.85 | 65.58%
2019-06-24 | 12.8 | 0.58 | 95.47% | 0 | 3.9 |  | 0 | 0 |  | 13.6 | 6.04 | 55.59%
2019-07-02 | 12.3 | 0.92 | 92.52% | 0.08 | 5.52 |  | 0 | 0.03 |  | 16.1 | 7.86 | 51.18%
2019-07-10 | 13.4 | 1.26 | 90.6% | 0 | 6.39 |  | 0 | 0.03 |  | 18.7 | 10 | 46.52%
2019-07-15 | 8.93 | 0.08 | 99.1% | 0.32 | 3.37 |  | 0.09 | 0 |  | 19 | 5.87 | 69.11%
2019-07-23 | 9.95 | 0.58 | 94.17% | 0 | 5.87 |  | 0 | 0 |  | 11.6 | 8.48 | 26.9%
2019-07-31 | 12.2 | 0.37 | 96.97% | 0 | 6.27 |  | 0 | 0 |  | 14.9 | 8.42 | 43.49%
2019-08-05 | 10.8 | 0.08 | 99.26% | 0.57 | 3.65 |  | 0.14 | 0 |  | 20.3 | 5.35 | 73.65%
2019-08-13 | 7.59 | 0.1 | 98.68% | 0.17 | 3.82 |  | 0.85 | 0 |  | 11.8 | 5.4 | 54.24%
2019-08-21 | 7.66 | 0.49 | 93.6% | 0 | 4.74 |  | 0 | 0 |  | 10.1 | 6.7 | 33.66%
2019-08-26 | 19 | 1.03 | 94.58% | 0 | 3.61 |  | 0 | 0.08 |  | 26.3 | 7.18 | 72.7%
2019-09-03 | 13.8 | 0.46 | 96.67% | 0 | 5.34 |  | 0 | 0 |  | 14 | 6.75 | 51.79%
2019-09-11 | 16.8 | 0.32 | 98.1% | 0 | 7.32 |  | 0 | 0 |  | 20.2 | 8.06 | 60.1%
2019-09-16 | 17.4 | 0.29 | 98.33% | 0 | 5.78 |  | 0 | 0 |  | 22.6 | 7.86 | 65.22%
2019-09-24 | 22.4 | 0.08 | 99.64% | 0 | 7.2 |  | 0 | 0 |  | 24.3 | 8.82 | 63.7%
2019-10-02 | 20.6 | 0.51 | 97.52% | 0 | 6.42 |  | 0 | 0 |  | 21.6 | 8.37 | 61.25%
2019-10-07 | 23.7 | 0.09 | 99.62% | 0 | 4.74 |  | 0 | 0 |  | 24.2 | 7.37 | 69.55%
2019-10-15 | 38.6 | 0.08 | 99.79% | 0 | 9.73 |  | 0 | 0 |  | 49.3 | 11.9 | 75.86%
2019-10-23 | 17.9 | 0.23 | 98.72% | 0 | 5.12 |  | 1.88 | 0 |  | 26.4 | 8.12 | 69.24%
2019-10-28 | 18.4 | 0.04 | 99.78% | 0.04 | 4.98 |  | 0.09 | 0 |  | 19.8 | 7.21 | 63.59%
2019-11-05 | 21 | 0.35 | 98.33% | 0 | 5.95 |  | 0 | 0 |  | 25.8 | 8.9 | 65.5%
2019-11-13 | 16 | 2.85 | 82.19% | 0 | 4.26 |  | 0 | 0 |  | 24.4 | 10.5 | 56.97%
2019-11-18 | 8.28 | 1.6 | 80.68% | 0.91 | 2.63 |  | 0.06 | 0 |  | 13 | 5.67 | 56.38%
2019-11-26 | 13.6 | 0.03 | 99.78% | 0.14 | 4.95 |  | 0.73 | 0 |  | 15.1 | 6.81 | 54.9%
2019-12-04 09:00 | 15.3 | 0.89 | 94.18% | 0 | 4.48 |  | 0 | 0 |  | 27.1 | 7.07 | 73.91%
2019-12-09 | 21.6 | 0.08 | 99.63% | 0.07 | 4.38 |  | 0 | 0 |  | 18.9 | 6 | 68.25%
2019-12-17 | 21.7 | 0.03 | 99.86% | 0 | 3.87 |  | 0 | 0 |  | 29 | 5.98 | 79.38%
2019-12-23 | 11.5 | 0.37 | 96.78% | 1.54 | 2.44 |  | 0.13 | 0 |  | 13.8 | 6.75 | 51.09%
2019-12-31 | 19.4 | 1.57 | 91.91% | 0.06 | 4.73 |  | 0 | 0 |  | 24.6 | 7.4 | 69.92%
MEDIA | 20.0062 | 1.0458 | 94.58% | 0.0908 | 5.339 | nc | 0.1246 | 0.0326 | nc | 24.7868 | 8.0404 | 63.51%
MINIMO | 7.59 | 0.03 | 69.35% | 0 | 2.44 | nc | 0 | 0 | nc | 10.1 | 5.35 | 26.9%
MASSIMO | 38.6 | 9.93 | 99.86% | 1.54 | 9.73 | nc | 1.88 | 0.52 | nc | 49.3 | 14.2 | 84.89%
% media di abbattimento | [11 empty] | 63.51%