## Tabella
ANNO 2019 - Impianto depurazione di S. Maurizio d'Opaglio frazione Lagna - Campione medio composito sulle 24 ore - Limite di legge: Tab. 1 e 2 All. 5 D.Lgs. 152/06
|  | COD |  | BOD5 |  | SST |  | N tot |  | P tot |  | Tipologia autocontrollo
|  | Ingresso | Uscita | Ingresso | Uscita | Ingresso | Uscita | Ingresso | Uscita | Ingresso | Uscita
u.m. |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
N° | V.L. |  | ≤125 |  | ≤25 |  | ≤35 |  | ≤15 |  | ≤2
1 | 2019-01-15 | 208 | 5 | 90 | 5 | 40 | 4 | 28.3 | 12.4 | 3.15 | 0.1 | autocontrollo obbligatorio
2 | 2019-01-29 | 206 | 9 | 115 | 5 | 50 | 4 | 34 | 10 | 3.3 | 0.256 | controllo delegato obbligatorio
3 | 2019-02-05 | 178 | 13 | 75 | 5 | 35 | 4 | 27.4 | 10.9 | 2.56 | 0.21 | autocontrollo obbligatorio
4 | 2019-02-12 | 178 | 7 | 90 | 5 | 50 | 4 | 28.4 | 13 | 3.57 | 0.13 | controllo delegato obbligatorio
5 | 2019-03-09 | 173 | 9 | 80 | 5 | 20 | 4 | 31.8 | 7.81 | 3.03 | 0.18 | autocontrollo obbligatorio
6 | 2019-03-18 | 148 | 11 | 82 | 5 | 40 | 4 | 27.2 | 11.8 | 2.85 | 0.26 | controllo delegato obbligatorio
7 | 2019-04-09 | 170 | 13 | 98 | 5 | 20 | 4 | 22.4 | 10.7 | 2.01 | 0.24 | autocontrollo obbligatorio
8 | 2019-04-23 | 255 | 11 | 100 | 5 | 64 | 4 | 29.6 | 13.2 | 3.26 | 0.25 | controllo delegato obbligatorio
9 | 2019-05-07 | 90 | 9 | 40 | 5 | 16 | 4 | 19.4 | 8.23 | 1.43 | 0.18 | autocontrollo obbligatorio
10 | 2019-05-23 | 189 | 6 | 104 | 5 | 90 | 4 | 24.5 | 4.66 | 3.42 | 0.155 | controllo delegato obbligatorio
11 | 2019-06-11 | 149 | 10 | 75 | 5 | 10 | 4 | 20.7 | 8.54 | 2.18 | 0.36 | autocontrollo obbligatorio
12 | 2019-06-20 | 153 | 10 | 51 | 5 | 10 | 4 | 28.2 | 5.71 | 3.51 | 0.18 | controllo delegato obbligatorio
13 | 2019-07-09 | 196 | 9 | 114 | 5 | 40 | 4 | 35.7 | 12.8 | 3.45 | 0.19 | autocontrollo obbligatorio
14 | 2019-07-25 | 247 | 11.6 | 173 | 5 | 60 | 4 | 23.1 | 10.7 | 3.75 | 0.33 | controllo delegato obbligatorio
15 | 2019-08-06 | 198 | 12 | 139 | 5 | 30 | 4 | 39.6 | 12.7 | 3.22 | 0.24 | autocontrollo obbligatorio
16 | 2019-08-22 | 45.3 | 5.2 | 20 | 5 | 70 | 4 | 18.6 | 13.1 | 1.43 | 0.19 | controllo delegato obbligatorio
17 | 2019-09-03 | 108 | 8 | 44 | 5 | 10 | 4 | 23.8 | 10.9 | 2.35 | 0.18 | autocontrollo obbligatorio
18 | 2019-09-19 | 206 | 24 | 62 | 8 | 111 | 4 | 19.8 | 21.6 | 2.43 | 0.5 | controllo delegato obbligatorio
19 | 2019-10-08 | 253 | 18 | 56 | 5 | 80 | 4 | 25 | 16.2 | 2.89 | 0.7 | autocontrollo obbligatorio
20 | 2019-10-24 | 206 | 7 | 100 | 5 | 36 | 4 | 8.81 | 10.7 | 0.7 | 0.3 | controllo delegato obbligatorio
21 | 2019-11-05 | 39 | 5 | 15 | 5 | 20 | 4 | 16.1 | 8.5 | 0.93 | 0.19 | autocontrollo obbligatorio
22 | 2019-11-21 | 58 | 7 | 29 | 5 | 30 | 4 | 11 | 9.67 | 1.03 | 0.18 | controllo delegato obbligatorio
23 | 2019-12-03 | 44 | 5 | 26 | 5 | 10 | 4 | 17.4 | 8.95 | 0.68 | 0.05 | autocontrollo obbligatorio
24 | 2019-12-19 | 105 | 5 | 70 | 5 | 20 | 4 | 10.5 | 9.37 | 1.05 | 0.12 | controllo delegato obbligatorio
|  | COD IN | COD OUT | BOD IN | BOD OUT | SST IN | SST OUT | N IN | N OUT | P IN | P OUT
| MEDIA ANNUA | 158.4292 | 9.575 | 77 | 5.125 | 40.0833 | 4 | 23.8046 | 10.9225 | 2.4242 | 0.23629